|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水栓コード |  | 施工者 |  | 水栓番号 |  |

受 水 槽 設 置 状 況 表

|  |  |
| --- | --- |
| 設置場所 |  |
| 名　　称 |  | 建物の概要 | 階建 |
| 申込者氏名 |  | 戸数 |
| 完成年月日 | 令和　　　年　　　月　　　日 |
| 容量及び口径 | 有効水量　　　　㎥ | 槽 | 給水管口径　φ　　　　　mm |
| 材　　質 | FRP製　　・　　鋼板製　　・　　SUS製 |
| 給水方式 | 高置水槽 | ・ | 加圧ポンプ |
| 簡易専用水道の適用 | 有 | ・ | 無 |
| 給水器具 | ボールタップ | ・ | 定水位弁 |
| 全体の給水方式 | 受水槽のみ | ・ | 一部直圧 |

　現状写真

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受水槽設置全景 |  | 波浪防止板設置状況吐水口空間確認状況 |



* 建築基準法施行令の規定に基づいた構造とすること

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **給水管口径** |  | **受水槽容量** | 設置容量　　　　㎥ |
| φ　　　ｍｍ |  | 協議有効容量　　　　㎥ | 有効容量　　　　㎥ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **基　　準　　値** | **実　測　値** |
| 給水管口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75㎜以上 | mm |
| 給水方式 | ボールタップ方式 | 定水位弁方式(ボールタップ併用式) | ボール・定水位 |
| A | 給水口高さ | 1.5ｍ以上 | m |
| B | 逆流防止装置 | 必　　要 | 有　・　無 |
| C | 防波板 | 必　　要ボールタップには必ず防波板を設置すること。ボールタップに防波管は不可とします | 設置　有・無 |
| 防波管 | 防波板・防波管 |
| D | 吐水口空間 | 25mm以上 | 40mm以上 | 50mm以上 | 50mm以上 | 50mm以上 | 管径以上 | ボールタップmm |
| 定水位弁mm |
| E | 側壁空間 | 25mm以上 | 40mm以上 | 50mm以上 | 50mm以上 | 50mm以上 | 管径以上 | mm |
| F | 越流管口径 | 25mm以上 | 40mm以上 | 50mm以上 | 80mm以上 | 100mm以上 | 管径×2以上 | mm |
| G | 排水口高さ | 300mm以上 | mm |
| H | 排水口空間 | 防虫網の確認及び交換ができる間隔であること | mm |
| I | 排水口防虫網 | 必　　要 | 有　・　無 |
| J | 通気管防虫網 | 必　　要 | 有　・　無 |
| K | 施錠 | 必　　要 | 有　・　無 |